厦门海发环保能源股份有限公司

混合离子交换器树脂采购项目

技术规范书

厦门海发环保能源股份有限公司

二零一九年九月

目录

第一部分  技术规范	3

第二部分  供货范围	5

第三部分  技术资料和交货进度	5

第四部分  验收	6

第五部分  售后现场技术服务标准和培训	6

第六部分  标志、包装、运输	9

# 第一部分  技术规范

1.总则

- 本技术协议适用于厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部化水升级改造项目混合离子交换树脂采购，它提出了该离子交换树脂采购的规范和标准。

- 本技术协议提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未全部引用有关标准和规范的条文。投标方保证提供符合本技术协议和最新工业标准的成熟优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 投标方提供的离子交换树脂完全符合本技术协议所提出的各种要求。

- 若本技术协议前后有不一致的地方，应以更有利于工程质量为原则，由招标方确定。供货范围应同时满足体积和重量要求。

- 本技术协议所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。如与国家颁布执行的最新标准发生矛盾时，应按最新标准执行。

- 在合同签订生效之后，招标方有权提出因规范、标准、规程和参数发生变化而产生的一些补充要求，在离子交换树脂未正式供货前，投标方应在设计上给予修改且不增加合同价格。

- 投标方应提供离子交换树脂质量证明资料等。按本招标书的技术要求的标准规范进行检验，确保所提供的产品是优质产品，并保证产品的可靠性、安全性和耐用性。招标方在物质到货后有权对其进行抽样检验，或抽取部分样品委托有资质的第三方进行检验。如出现质量不符合本规范书要求，投标方应支付招标方的委托检验费用、邮寄费用、差旅费用等，同时无条件地更换，直至退货。

- 供货范围的总体性能保证由投标方负责保证，离子交换树脂应达到设计要求和满足运行需要。

- 在离子交换树脂安装过程中及全部离子交换树脂性能试验合格运行一年以内，如发生质量问题，应由投标方免费更换；若因保管、使用不当使离子交换树脂质量出现问题，由投标方协助解决有关问题，做好技术服务工作。

- 本技术协议的“天”、“日”均指日历日，“年”、“月”、“日”按公历计算。

- 本技术协议经投标方和招标方确认后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。如投标方不遵守本技术协议，招标方有权拒受货、拒付款。

2.技术要求

- 离子交换树脂用于锅炉补给水处理中混合离子交换器。

- 规范和标准

DL/T771-2014 《火电厂水处理用离子交换树脂选用导则》

DL/T519-2014 《火力发电厂水处理用离子交换树脂验收标准》

DL-5190.6-2012《电力建设施工技术规范》第6部分：水处理及制氢设备和系统

  - 所有滤料应按国家有关标准的优级品要求供货。

3.技术规范

  - 设备规范

| 项 目 | 单 位 | 数 据 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备出力 | t/h | 200 | 混合离子交换器 |
| 设备台数 | 台 | 2 |  |
| 设备直径 | mm | Φ2600 |  |
| 设计压力 | MPa | 0.6 | 试验压力0.75MPa |
| 设计流速 | m/h | 40～60 |  |
| 运行压力 | MPa | 0.5 |  |
| 运行温度 | ℃ | ≤50 |  |
| 运行流速 | m/h | 30～40 |  |
| 再生方式 |  | 体内再生 |  |
| 树脂填装高度 | mm | 500 | D001MB强酸阳树脂(Na型) |
| 树脂填装高度 | mm | 1000 | D201MB强碱阴树脂（氯型） |
| 再生流速 | m/h | ≤5 |  |

  - 理化性能指标要求

- 大孔强酸性阳树脂

| D001MB大孔强酸性阳树脂 |  | 指标参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 单位 |  |  |
| 外观 |  |  | 投标方填写 |
| 出厂型式 |  | 钠型 |  |
| 有效粒径 | mm | 0.55～0.9 |  |
| 粒度 | ％ | (0.5～1.25mm)≥95 |  |
|  |  | （＜0.5mm）≤1 |  |
| 均一系数 |  | ≤1.4 |  |
| 磨后圆球率 | ％ | ≥90 |  |
| 工作交换容量 | Mmol/L | ≥1000 |  |
| 质量全交换容量 | mmol/g | ≥4.35 |  |
| 体积全交换容量 | mmol/ml | ≥1.8 |  |
| 含水率 | ％ | 45～55 |  |
| 湿视密度 | g/ml | 0.75～0.85 |  |
| 湿真密度 | g/ml | 1.25～1.28 |  |
| 转型膨胀率 | ％ | ≤10 |  |

- 大孔强碱性阴树脂

| D201MB大孔强碱性阴树脂 |  | 指标参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 单位 |  |  |
| 外观 |  |  | 投标方填写 |
| 出厂型式 |  | 氯型 |  |
| 有效粒径 | mm | 0.5～0.8 |  |
| 粒度 | ％ | (0.4～0.9mm)≥95 |  |
|  |  | （＞0.9mm）≤1 |  |
| 均一系数 |  | ≤1.4 |  |
| 磨后圆球率 | ％ | ≥90 |  |
| 工作交换容量 | Mmol/L | ≥400 |  |
| 质量全交换容量 | mmol/g | ≥3.7（强型基团容量） |  |
| 体积全交换容量 | mmol/ml | ≥1.2 |  |
| 含水率 | ％ | 50～60 |  |
| 湿视密度 | g/ml | 0.65～0.73 |  |
| 湿真密度 | g/ml | 1.05～1.1 |  |
| 转型膨胀率 | ％ | ≤20 |  |

# 第二部分  供货范围

投标方确保供货范围的完整，满足招标方对安装、调试、运行和性能的要求，并提供保证树脂、填料的安装、调试、投运相关的技术服务和配合。

供货范围清单

| 序号 | 填料名称 | 型号规格 | 出厂 型态 | 按填充容积计（m3) | 按重量计（吨) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大孔强酸性阳树脂 | D001MB | 钠型 | 5.31 | 4.4 |  |
| 2 | 大孔强碱性阴树脂 | D201MB | 氯型 | 10.62 | 7.4 |  |

# 第三部分  技术资料和交货进度

1.技术资料

- 投标方应提供离子交换树脂加工制造、试验所遵循的标准、规范。

- 招标方应提供满足本技术规范要求的离子交换树脂监造检验/见证所需的全部技术资料。

- 投标方提供离子交换树脂的填装，使用前的处理、运行、调试和试运行说明书等离子交换树脂使用所需要的树脂技术服务手册。

- 投保方提供树脂材质证明、检验记录、试验报告及产品质量合格证等出厂报告。

2.交货进度

招标方要求本技术技术规范书中的所有物质到达交货地点（厦门海发环保能源股份有限公司厂区内）。投标方提出离子交换树脂的计划交货时间应在规定的时间全部到达交货地点。

| 序号 | 货物名称 | 数量（吨） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D001MB大孔强酸性阳树脂 | 4.4 | 合同签订后30天内 |  |
| 2 | D201MB大孔强碱性阴树脂 | 7.4 |  |  |

# 第四部分  验收

1．投标方按本招标技术规范书要求的标准规范进行检验，确保所提供的产品是优质产品，并保证产品的可靠性、安全性和耐用性。招标方在物质到货后有权对其进行抽样检验，或抽取部分样品委托有资质的第三方进行检验。如出现质量不符合本规范书要求，投标方应支付招标方的委托检验费用、邮寄费用、差旅费用等，同时无条件地更换，直至退货。

2．产品性能验收试验的标准和方法：按本技术规范的要求和国家有关规定进行。

3．产品装填设备后调试期间，如发现质量问题，投标方应及时派人到现场处理。

4．产品应实行三包，三包期为投运后一年。一年内产品的各项指标不应有明显变化，否则投标方应负责免费处理，问题较严重的应给予退款，并赔偿招标方的经济损失。招标方使用不当的情况除外。

5．安装、试运行、验收分项报价：免费。

# 第五部分  售后现场技术服务标准和培训

1．投标方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同离子交换树脂安全、正常投运。投标方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。

2．在整个售后服务过程，其一切费用免费，并免费提供调试运行规范手册。

3．现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。

4．下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人员数 |  | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数 | 天数 | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 树脂的预处理 |  |  |  |  |  |
| 2 | 树脂的调试运行 |  |  |  |  | 能与设备配套 |
| 3 | 人员的培训 |  |  |  |  |  |

5．投标方现场服务人员具有下列资质：

5.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

5.2有较强的责任感和事业心，按时到位；

5.3了解设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近离子交换树脂装填的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

5.4身体健康，适应现场工作的条件。

5.5投标方向招标方提供安装服务人员情况表，招标方有权提出更换不合格的投标方现场服务人员。

技术服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 学校和专业 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位评价 |  |  |  |  |  |  |  |

（注：每人一表）

6．投标方现场技术服务人员的职责

6.1投标方现场技术服务人员的任务主要包括离子交换树脂检验、质量问题的处理、装填指导、调试、参加试运和性能验收试验。

6.2在调试前，投标方技术服务人员应向招标方以及招标方委托的施工单位等进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表)，投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

投标方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

6.3投标方现场安装服务人员应有权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

6.4投标方对其现场技术服务人员的一切行为负全部责任。

6.5投标方现场技术服务人员的正常来去和更换事先应与招标方协商。

7.招标方的义务

招标方要配合投标方现场技术服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标方便，费用由投标方负责。

7.1为使离子交换树脂能正常装填和运行，投标方有责任提供相应的技术培训，培训内容应与工程进度相一致。

培训计划和内容列表

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 树脂装填 |  |  |  | 现场 |  |
| 2 | 树脂运行 |  |  |  | 现场 |  |

7.2培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

7.3投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

7.4在招标方人员培训期间，投标方免费为招标方人员提供培训资料和其它必需品。

7.5为了顺利完成培训，除非双方同意，投标方不得因假期中断对招标方人员的培训。

# 第六部分  标志、包装、运输

1.标志

每一包装上应有清晰、牢固的标志，包括产品名称、牌号、等级、批号、生产日期和生产厂名。

2.包装

产品应包装在内衬塑料袋的容器或编织袋中，每一包装件应附有合格证。应保证合格证完好。产品的每一包装袋容积不易过大，应便于运输装卸。

3.运输

本产品在运输过程中，宜保持在0℃～40℃环境中，避免过冷或过热，并注意不使树脂失去内部水分。投标方应确保产品在运输、装卸过程中的完好无损，并采取减震、防冲击、防泄漏的措施。