厦门海发环保能源股份有限公司

锅炉等钢结构楼梯、平台维修项目

招标文件

项目编号：HFHN-XY007

厦门海发环保能源股份有限公司

二○一九年十一月

## 第一部分 投标邀请书

厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部对 锅炉等钢结构楼梯、平台维修项目 进行公开招标，欢迎有资质单位前来投标。

- 项目概况

- 项目名称：锅炉等钢结构楼梯、平台维修

- 项目地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路288号，招标人厂区内

- 资金来源：企业自筹

- 施工周期：合同签订后 20 天内完成全部施工

- 投标方资格要求

- 响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

- 投标方法定代表人证明书或法人授权委托书。

- 投标截止时间

- 投标文件需于2019 年11月26日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼技术与设备管理部。

- 招标方有权拒绝接受迟到的投标文件。

- 投标文件需盖单位公章，所有投标文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明投标项目名称、同时加盖公章。

- 开标时间和地点

- 招标方将于2019 年11月26日上午10:00（北京时间），在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室开标。

- 开标时欢迎所有投标方参加开标会议，投标方代表应签名以证明其出席开标会议，投标方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。

- 评标原则

最低价中标。通过资格审查后投标报价最低者中标。

- 联系人

## 沈庆超（联系电话：0592-6807553）

- 监督电话

## 0592-6800131，邮箱：hfjw@xmhaifa.com

厦门海发环保能源股份有限公司

2019年11月19 日

## 第二部分 投标方须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如投标方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 招标文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，投标方应予以补充，否则，一旦成交将认为投标方认同遗漏部分并免费提供。

## 本次招标为锅炉等钢结构楼梯、平台维修项目招标，招标方为厦门海发环保能源股份有限公司。投标方请仔细阅读本招标文件的内容以保证提交完整有效的投标文件参加投标活动。

- 招标文件

- 投标邀请书

- 投标方须知

- 技术规格与要求

- 合同主要条款

- 投标文件格式

- 技术规范书

- 投标文件的编制

- 投标函；

- 投标报价表；

- 法定代表人身份证明书或法人授权委托书；

- 投标方廉洁承诺书；

- 质量保证及售后服务方案承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照复印件。

- 投标方认为需要提供的其他资料。

- 投标文件的递交

- 投标文件的递交。投标方必须按投标邀请书的要求在规定的时间内将投标文件送达规定的地点。

- 迟到的投标文件。招标方对于迟到的投标文件有权拒绝接收。

- 投标文件的修改与撤回。投标方在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标方递交请求修改其投标文件的通知。但在投标截止以后，不能修改投标文件。修改后的招标文件应按要求密封等在投标截止时间前送达招标方。

- 开标与评标

- 开标

- 招标方将按照招标公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室开标。

- 开标时欢迎所有投标方参加开标会议，投标方代表应签名以证明其出席开标会议，投标方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。

- 投标方代表可监督检查投标文件的密封情况。

- 未满足3家投标方，不予开标。

- 开标时，投标文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 投标文件未标识和密封；

- 投标文件密封处未加盖投标方公章；

- 投标截止时间以后送达的投标文件。

- 评标

- 本项目采用最低价中标。通过资格审查后最低价中标。

- 评标将在开标后进行。评标小组对具备实质性的投标文件进行评估和比较。评标小组成员由招标方相关人员组成，评标小组将严格按照招标文件的要求和条件对所有投标文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件未按招标文件规定盖投标单位公章及签字；

- 投标文件附有招标方不能接受的条件的。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 招标方将根据评标意见，把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求的投标方，被确定的中标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

## 评标结束后，招标方根据评标结果，在投标文件有效期截止前向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

## 中标人应在接到中标通知书后30天内，与招标方尽快签订合同，招标方和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

## 第三部分 技术规格及要求

- 技术规格及要求

详见《第六部分技术规范书》。

- 售后服务及质量要求

- 投标人应在投标报价文件中列明质量保证条款，并加盖公章。

- 质量保证期为项目经招标方组织验收，最终验收合格之日起12个月。在质保期内发生问题，中标人必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由中标人自行负责。

- 质量要求：投标人必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，招标人有权退货；如造成损失的，招标人可要求投标人给予赔偿。

- 验收标准与要求

- 投标人应严格按技术规范要求进行施工，直至通过招标人验收并交付招标人使用。

- 投标人所提供的产品和服务必须符合国家的标准规定，符合国家有关环保标准。

- 项目的验收标准应符合相应的国家标准以及招标文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

- 报价及付款方式

- 报价方式:

投标方须以人民币报价，报价应含施工费、材料费（主材招标方提供）、人工费、措施费、税费等全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为9％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 付款方式：

- 合同正式签订生效，招标方收到中标方出具合同总价30％的增值税专用发票后，10个工作日内招标方支付中标方合同总价的30%款项作为预付款。

- 中标人完成项目施工并通过竣工验收，招标方在中标方出具至合同总价的增值税专用发票后，10个工作日内招标方支付中标方合同剩余全部款项。

- 其他事项

- 中标人应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，招标人有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向招标人所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定中标人后，中标人应严格依据招投标文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，招标人有权追究违约方的违约责任。

- 投标人认为需招标人配合的事宜。

- 投标人若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在投标文件中注明。

- 中标人必须凭中标通知书与招标人签订合同。

- 标人应如实提供所有资料的相关复印件，必要时招标人将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。

## 本项目设最高限价（人民币5.3万元），投标方所报总价不得超过本项目的最高限价。

- 投标人认为有必要提供的其它技术资料。

- 施工周期：合同签订后 20 天内完成全部施工。

- 报价有效期必须不少于30天。

## 第四部分 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与招标文件、投标报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，就甲方锅炉等钢结构楼梯、平台维修项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守：

- 工程概况

- 工程名称：锅炉等钢结构楼梯、平台维修。

- 工程地点： 厦门海沧新阳工业区。

- 工程内容： 对1#、2#锅炉等配套钢结构楼梯、平台腐蚀构件进行更换，对钢构进行除锈防腐，拆除钢构统一堆放于甲方厂区指定位置，包含场地清理等。

- 工程要求：详见招标文件。

- 承包方式：总承包；

- 工期：合同签订后20天内完成全部施工。

- 合同价款（含9%税）：人民币                    元 。

- 付款方式：合同正式签订生效，甲方收到乙出具的合同总价30％增值税专用发票后，10个工作日内甲方支付乙方合同总价的30%款项作为预付款；乙方完成项目施工并通过竣工验收，甲方在乙方出具的合同总价的增值税专用发票后，10个工作日内甲方支付乙方合同剩余全部款项。

- 质保条款：质保期为工程验收合格后12个月。

- 双方现场代表

- 甲方代表：         　职务：

- 乙方代表：           职务：

- 验收质量要求

按国家规定的有关规范标准及相关技术规定，施工材料、工艺符合质量标准，符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2017及其他在用相关规范、标准要求。

- 安全及协作事项

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底；

- 乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责；

- 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任；

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程；

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

乙方的责任：

- 工程质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿；

- 工程如因乙方责任不能按合同规定的工期交付使用的，每延误一天按工程价款的3‰偿付逾期违约金，逾期 7 日，甲方有权解除协议并要求乙方支付逾期违约金及间接损失。

甲方的责任：

工程未经验收合格，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

- 纠份解决办法

任何一方违反合同规定，经双方协商不能解决，可向甲方所在地人民法院起诉。

- 合同生效

- 合同订立时间　2019 年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式四份，甲乙方双各持两份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

代表：                                  代表：

电话：  	 电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	 传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

第四部分  投标报价格式

- 投标函（见附件1）；

- 投标报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书或法人授权委托书（见附件3）；

- 投标方廉洁承诺书（见附件4）；

- 质量保证及售后服务承诺书（见附件5）；

- 企业能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照复印件；

- 投标方认为需要提供的其他资料。

附件1 投标函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了                 （项目名称）工程的招标文件全部内容，愿意以人民币            的投标总报价，含9％增值税专用发票。工期      日历天，按照招标文件、施工合同、和技术规范等承接上述工程的施工、竣工和保修任务。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本改造项目提供优质服务，工程及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本投标函及投标文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按招标文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反招标文件规定的任何一种

投标方：   （盖章）

法定代表人或授权代理人：签字或盖章

日期： 年  月   日

附件2 投标报价表

| 序号 | 具体项目 | - 数量 | - 单价 元 | - 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3cm厚度镀锌格栅更换 | - 197㎡ |  |  |
| 2 | 0.5cm厚度花纹钢板更换 | - 20.13㎡ |  |  |
| 3 | 0.3cm厚度踢脚板更换 | - 348米 |  |  |
| 4 | 栏杆立柱更换 | - 236根 |  |  |
| 5 | 油漆 | - 1项 |  |  |
| 6 | 安全措施费等其他 | - 1项 |  |  |
| 7 | 税费（9％增值税专票） |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |

注：通过资格审查后的最低报价者中标。

法定代表人或授权代理人：

（盖章）

附件3 法人授权委托书

授权声明： （投标单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与（投标项目）  项目的投标，该代理人在投标及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

授权代理人身份证号码：

日期：

附件4 廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司开展报价、投标业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现招标方工作人员违反廉洁从业行为的，投标方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若招标方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 投标方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购投标活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

投标方（盖章）：

日期：

附件5  质量保证及售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据招标文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

- 材料质量承诺：我司保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，招标方有权退货；如造成损失的，招标方可要求投标方给予赔偿。

- 工程质保承诺：我司保证按招标文件要求进行施工，确保该项目符合国家各有关施工质量验收的标准与规范。质量保证期为项目经招标方组织验收，最终验收合格之日起12个月。在质保期内发生问题，我司将在接到通知后24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由我司自行负责。

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

投标方：   （盖章）

法定代表人或授权代理人：签字或盖章

日期：     年    月   日

备注：投标方可对以上质量保证及售后服务承诺书内容和条款进行补充和完善。

第六部分 技术规范书

- 总则

## 本技术规范书适用于厦门海发环保能源股份有限公司锅炉等钢结构楼梯、平台维修项目，它提出了该项目的性能、工艺制造及安装服务等方面最基本的技术要求。

## 本规范提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但投标人应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

## 在签订技术协议之后，招标人有权提出因施工情况发生变化而产生的补充要求，具体款项由双方共同商定。

## 本规范所用标准如与投标人所采用标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

## 本规范为施工合同的附件，与合同正文具有同等效力。

- 工程概况

本维修项目位于厦门市海沧新阳工业区，施工地点在招标人厂区，主要施工内容：对1#、2#锅炉等配套钢结构楼梯、平台腐蚀构件进行更换。作业点最高处36.96m（详见锅炉平台、楼梯总图），两台锅炉顶部均设置有电动葫芦，可用于施工材料、器械的吊装。

- 施工范围

本项目各待更换钢结构材料由招标人提供，其余材料均由投标人负责。具体施工范围如下：

- 将1#、2#锅炉32.8m高度汽包层室内20.13m²已锈蚀花纹钢板拆除，更换为0.5cm厚度花纹钢板。

## 将1#、2#锅炉其余楼梯、平台197m²已锈蚀花纹钢板拆除，更换为3cm厚度镀锌格栅，为彻底拆除已锈蚀钢板，需对拆除区域348m长度的踢脚板进行拆除后恢复安装（踢脚板为0.3cm厚度钢板制作，高度12cm），对楼梯、平台236根已锈蚀栏杆立柱进行更换（每根立柱更换20cm高度的柱脚），按要求对各更换构件及连接构件进行机械打磨除锈，钢结构防腐涂料采用环氧富锌底涂料两遍，面漆两遍。

## 将拆除构件堆放于招标人厂区指定位置。

- 应遵循的相关标准、规范

以下列出的仅为通用技术规范，投标人采用的标准原则上不应低于以下通用技术规范。如有新版本的标准规范发行，按最新版的标准规范执行。

## GB50205-2017《钢结构工程施工质量验收规范》

## GB 50017-2003《钢结构设计规范》

## SH/T3507-2011《石油化工钢结构工程施工质量验收规范》

## GB 26164.1-2010《电力安全工作规程 第1部分：热力和机械》

## Q/GL-HA-023-2014《高处作业安全管理制度》

- 技术规范要求

- 一般要求

- 钢结构工程质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度，施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案等技术资料。

- 各道工序应按施工方案内的标准要求进行质量控制，上道工序检验合格后方可进行下一道工序施工。

- 从事钢结构施工的人员，应具有本工种的基本知识和一定的操作技能，具备相应的上岗资质，并应遵守国家现行的劳动保护和安全技术方面的有关规定。

- 建筑钢结构用钢材及焊接材料的选用应符合设计图纸要求，并有制造单位出具的质量证明书或检验报告，其化学成分、力学性能和其他质量要求必须符合国家现行规定标准。

- 焊接作业基本要求

- 焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。

- 施工所用的焊条不得落皮脱落，焊芯生锈，焊剂不得受潮结块，在施焊前应按技术说明书规定的烘焙温度和时间进行烘焙，低氢型焊条经烘焙后应放入保温箱随用随取。

- 焊接前应用钢丝刷或者角磨机对待焊接部分的水份、油污和铁锈等杂质进行清理。焊接完成后应及时清理焊缝表面的熔渣及两侧的飞溅物，并检查焊缝的外管质量。

- 在任何情况下，严禁将焊丝填入焊道间隙内施焊。

- 焊接工艺要求

- 手工焊：焊条型号E4303，应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T5117-2012的规定。

- 自动焊或半自动焊：采用的焊丝和焊剂应与主体金属强度相适应，且其熔敷金属的抗拉强度不应小于相应手工焊条的抗拉强度。焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》GB/T14957、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110及《碳钢药芯焊丝》GB/T10045、《低合金钢药芯焊丝》GB/T17493的规定。焊剂应符合现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB/T5293、《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》GB/T12470-2003的规定。

- 构件与构件之间的角焊缝的焊脚尺寸应能满足相关要求。较大构件的焊接，应采取措施防止其焊接变形，对产生焊接应力变形的构件必须进行校正后方可安装。

- 施工及验收：按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2017相关内容，焊缝外观质量及焊缝外形尺寸的检查应符合要求。

- 高空焊接的安全技术

- 必须使用标准的安全带，并将安全带系紧牢靠；

- 使用符合要求的梯子，搭好跳板及脚手架。在攀登爬高时必须先用手试一下攀登物是否牢固；

- 高空作业时焊机手把软线要绑紧在固定地点，不应缠在身上或搭在肩上；

- 高空作业的下方，火星所及的地面范围内应将易燃易爆物彻底清除；

- 患有高血压、心脏病等疾病，以及酒后的作业人员均不得从事高空作业；

- 高空作业时要设监护人，密切关注各施工作业点及人员的安全动态，做好应对突发事件的应急防范措施。

- 焊接作业条件

- 采用手工电弧焊，焊接作业区风速超过8m/s时应设防风棚或其他防风措施。

- 焊接作业区的相对湿度不大于90%。

- 当焊件表面潮湿或有冰雪覆盖时，应采取加热去湿除潮措施。

- 焊接作业区环境温度低于0℃时，应采取必要的加热措施将母材加热到20℃以上后方可施焊，且在焊接过程中均不低于这一温度。作业方案应保证焊工操作技能不受低温环境影响，同时对构件采取必要的保温措施。

- 高处作业施工基本要求

- 施工现场负责人必须始终在工作现场认真履行安全监护职责，认真监护工作全过程。现场负责人因故暂时离开工作地点时，应指定能胜任的人员代替，并交待注意事项。

- 患有心脏病、高血压、头晕、贫血症、癫痫症、精神病、高度近视、精神不振、上岗前饮酒、服用了安眠镇静剂等人员均不得进行高处作业。

- 施工现场负责人每天工作前针对高处作业的安全隐患进行重点检查，发现隐患及时整改，并在施工班组中重点强调。

- 进行高处作业施工应使用脚手架、平台、梯子、防护围栏、挡脚板、安全带、安全绳和安全网、警戒线等安全防护设施。高处作业安全防护设施的主要受力杆件必须满足施工要求后方可使用。

- 施工前对参与高处作业的人员进行安全技术交底及安全知识教育，落实所有安全技术措施和人身防护用品，否则不得进行施工。

- 高处作业应尽可能的选用熟练工人，提供合格的安全帽、安全带等必备的个人防护用具，作业人员应按规定正确佩戴和使用，作业时要穿适合作业特点的工作服和工作鞋。现场负责人在作业中随时进行劳保用品检查，个人在施工过程中也要进行自检，如有损坏应立即更换。

- 脚手架、吊架必须由持证的架子工组织按安规的要求进行搭设，架板铺设严密，不得有空头板，架子要与建筑物连接牢固。

- 高处作业前，现场负责人应对安全防护设施进行验收，经验收合格后方可作业。需要临时拆除或变动安全设施的，应经现场负责人同意，并采取相应的防护措施，作业后应立即恢复。

- 用于高处施工的机械设备，使用前由专人进行仔细检查，确认完好才准许使用，使用中定期或不定期进行检查，发现问题立即联系相关人员处理。

- 高处作业中的走道、安全通道要保证畅通，物件、余料、废料不得任意堆放，更不得向下丢弃。传递物件用绳子系住，做到工完场清。

- 高处作业所用工具、材料严禁投掷，上下立体交叉作业时，中间须设置隔离设施，能在地面完成的工作不在高处进行。

- 高处作业人员应配有工具袋，工具、焊条及零星废料应随手放入工具袋，完工后随人带回地面，高处禁止摆放任何未固定的物件，以防坠落。作业前及下班后均应清理作业场地，每天在作业中断或结束时将清扫垃圾投放到指定地点。

- 高处作业应有专门上下的梯子，登高作业应从安全通道或梯子上下，禁止攀爬架子上下，上下梯子时应面向梯子，登梯时不得手持物品。

- 操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系死，靠沿口处要加垫软物，防止因磨损而断绳，绳子下端一定要接触地面，放绳人同时也要系临时安全绳。

- 在大风、暴雨、雷电、大雾等恶劣天气时不得进行露天高处作业，如必须作业，应有可靠的安全防护措施，夜间施工必须按安规中的规定安装足够的照明，雨雪天气作业时，应采取可靠的防滑防寒措施。

- 脚手架拆除时操作人员应站在架板上作业，拆除时先上后下，禁止上下同时拆除，作业面下方不得有其他人员，并设置警戒线，派专人看护。

- 对施工工作场地的要求

- 施工现场必须备有灭火器等防火设备。

- 施工位于生产区域，钢结构拆除及焊接过程中应做好防止火星溅落伤人的隔离防护措施；施工过程中锅炉可能处于运行状态，应做好施工区域的隔离措施，保留锅炉本体的巡检通道，并做好醒目的警示标识，楼梯、平台踏板及栏杆拆除后严禁出现处于无隔离无防护状态。

- 易燃物品距离施工场所至少5m，若无法满足规定距离时，应用石棉板、石棉布等遮盖。

- 电源、焊机伸出箱体外的接线端要用保护罩盖好。电源线应设置在人体不易触及的地方，长度一般不要超过3m，而且不应拖在地上。

- 电焊机和线路的带电体，对地、对外壳、相与相、线与线之间都必须有良好的绝缘。

附件：锅炉平台、楼梯总图