厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

欧米克及生物医药园管线备用汽源改造项目

竞争性谈判文件

项目编号：HFHN-XY2020-035

厦门海发环保能源股份有限公司

2020年11月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部 欧米克及生物医药园管线备用汽源改造项目 进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

## 项目概况

## 项目名称：欧米克及生物医药园管线备用汽源改造

## 项目地点：厦门市海沧新阳工业区

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 项目内容：一套减温器，一台DN250 PN40闸阀，约3m DN250x8管道及1个DN250弯头购买安装，含管道设计费用、保温、支吊架等。

## 工期要求：合同签订生效后，成交供应商须在40天内完成管道改造设计及材料购买、预制安装，具备投运条件。

## 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

## 报价方具备有效的国家行政主管部门颁发的GB2、GC2压力管道安装、维修资质，市政公用工程施工总承包贰级或电力工程施工总承包三级及以上资质，提供资质证书复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

## 自2018年1月1日起有3份以上GB2、GC2类管道安装业绩，其中2份为福建省内业绩（提交至少3份合同复印件，加盖公章）。

## 报价截止时间

## 报价文件须于2020年11月18日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼技术与设备管理部。

## 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

## 报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

## 谈判时间和地点

## 采购方将于2020年11月18日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室谈判。

## 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 项目限价

## 本项目设最高限价人民币 12 万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

## 评审成交原则

本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

## 联系人

## 沈庆超（联系电话：0592-6807553  13559486506）

## 监督电话

## 0592-6807528，0592-6807569  邮箱：hfjw@xmhaifa.com

厦门海发环保能源股份有限公司

2020年11月 13 日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为欧米克及生物医药园管线备用汽源改造竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：欧米克及生物医药园管线备用汽源改造 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性谈判 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2020-035 - 质量要求：合格 - 工期要求：合同签订生效后，成交供应商须在40天内完成管道改造设计及材料购买、预制安装，具备投运条件。 |
| 2 | 响应人资格要求 - 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。 - 报价方具备有效的国家行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级或电力工程施工总承包三级及以上资质，GB2、GC2压力管道安装、维修资质证书等。 - 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 - 自2018年1月1日起有3份以上GB2、GC2类管道安装业绩，其中2份为福建省内业绩（提交至少3份合同复印件，加盖公章）。 - 本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本工程不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起 60 天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2020年11月18日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼技术与设备管理部 |
| 7 | 谈判时间：2020年11月18日10时00分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。投标报价方代表未到现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 提交最后报价且未超过项目限高价的供应商在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选供应商；提交最后报价且未超过项目限高价的供应商不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请招标，则按照“评审原则”确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9、 | 谈判评审标准： - 谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。 - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 技术规范书

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价方对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件；

- 施工组织方案；

- 提供自2018年1月1日起至今3份以上GB2压力管道安装或改造业绩，并提供合同复印件并加盖公章。

- 质量保证和售后服务承诺书；

- 主材料及主要设备品牌清单；

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定的报价截止时间前递交报价文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。

- 谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，报价方提交的澄清文件和最终承诺书，应由报价方法定代表人或授权代表签署后生效，报价方应受其约束。

- 本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到中标通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分 技术规格及要求

## 技术规格及要求

## 详见第六部分技术规范书。

## 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

## 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件及图纸中的遗漏项目，并在报价文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

## 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

## 报价方所采购与本项目有关的管道、管件、保温及辅助材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。在材料设备进场前应经采购方现场人员签字确认，否则采购方有权拒绝进场。若所采购设备、辅助材料等不符合要求，采购方有权要求退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

## 报价方必须提供详细的施工组织设计，施工组织设计应包括：主要施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；材料、施工机械设备、劳动力计划；施工进度计划；项目管理班子配备情况；施工现场机械、材料进出场计划等。

## 报价方所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可，现场技术和管理人员必须具备相关资格证书。

## 成交供应商施工前必须组织专业人员对采购方提供的相关图纸进行校核，对图纸不完整、不准确、存在缺漏、相互矛盾及错误的应在施工前书面提出，及时通知采购方；若成交供应商对相关图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由成交供应商负责。若图纸完整准确，成交供应商必须严格按图施工，遇有变更时需经采购方书面同意后方可施工。因成交供应商原因导致工程造价提高，成交供应商需承担工程造价增加部分的费用。

## 在施工中隐蔽工程部分，应严格按照规范程序和要求进行施工，隐蔽工程需经采购方书面确认后方可施工，并作为报验资料存档。

## 若成交供应商在工程施工过程中的行为被公众、媒体、知名网上论坛报道、议论而对采购方形象不利，或者导致采购方被相关政府部门追究问责的，成交供应商需承担因此产生的法律责任并赔偿采购方的经济损失。

## 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

## 售后保证和售后服务要求

- 报价人应在报价文件中提供详细的质量保证和售后服务方案承诺书，并加盖报价人公章。

- 质量保证期为项目经采购方组织验收，最终验收合格之日起12个月。在质保期内发生问题，成交供应商必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由成交供应商自行负责。

- 质量要求：报价方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权要求退货；如造成损失的，采购方可要求成交供应商给予赔偿。

## 验收标准与要求

## 报价方应承诺确保按图纸及技术规范书的要求进行施工，直至通过采购方验收并交付采购方使用。

## 本次施工采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。

## 施工验收标准应符合相应的中华人民共和国国家标准及谈判文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

## 验收依据：谈判文件、报价文件、图纸、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据

## 成交供应商交货验收：材料交货验收时，必须提供材料的相关手续、产品合格证、产品出厂检验报告、材质检测报告。

## 报价方式及付款方式

## 报价方须以人民币报价，报价应含设计费、施工费、辅材费、人工费、措施费、税费等至检验合格后交付采购方使用的全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为9％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

## 付款方式

## 合同正式签订生效后，采购方收到成交供应商对应款项的增值税专用发票后10个工作日内支付合同总价的50%款项作为预付款。

## 采购方收到完整的竣工资料，工程经验收合格，在收到全额增值税发票后10个工作日内支付至合同总价的97%。

## 预留3%作为质保金，质保期满无质量问题后，采购方无息付清质保金。

## 其他事项

## 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

## 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

## 报价方认为需采购方配合的事宜。

## 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

## 成交供应商必须于中标通知书发出之日起，10日内领取中标通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

## 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

## 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

- 本项目设最高限价：人民币 12 万元，报价方报价不得超过本项目的最高限价。

## 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 工期要求：合同签订生效后，成交供应商须在40天内完成管道改造设计及材料购买、预制安装，具备投运条件。

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与谈判文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方欧米克及生物医药园管线备用汽源改造项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 工程概况

- 工程名称：欧米克及生物医药园管线备用汽源改造。

- 工程地点：厦门海沧新阳工业区。

- 工程内容：按谈判文件要求，从2#分汽缸预留DN250隔离阀接管，并入上方预留DN250管道，一套减温器，一台DN250 PN40闸阀购买安装，含管道设计费用、保温、支吊架等；施工范围内蒸汽管道环焊缝进行100%射线检测，角焊缝进行100%磁粉检测。设计内容包含从已建成汽轮机一抽母管开口接长度约22米DN250管道至2#分汽缸预留隔离阀。

- 承包方式：总承包，本工程采用固定总价合同。

- 工期要求：合同签订生效后，乙方须在40天内完成管道改造设计及材料购买、预制安装，具备投运条件。

- 合同价款及付款方式

- 合同价款（含9%税）：人民币                    元 。

- 付款方式

## （1）合同正式签订生效后，甲方收到乙方对应款项的正式合法有效的增值税专用发票后10个工作日内支付合同总价的50%款项作为预付款。

## （2）项目施工完成，经验收合格且经甲方确认无误后，在甲方收到乙方完整的竣工资料和正式合法有效的全额增值税专用发票后，10个工作日内支付至合同总价的97%。

## （3）预留3%作为质保金，质保期满无质量问题后，甲方无息付清质保金。

- 材料和设备供应方式

工程采用包工包料方式。本工程所需材料、设备均由乙方组织采购、运输供应。乙方采购、供应的材料、设备应保证质量，符合设计要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。材料进场前须经甲方验收后方可进场，若因乙方使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，乙方除赔偿甲方直接经济损失外，且无条件返修至合格标准，同时乙方还应支付给甲方合同总价款15%的违约金。

- 双方现场代表

- 甲方代表：         　职务

- 乙方代表：           职务

- 工程质量要求

- 满足国家有关规范标准及相关技术规定，施工材料、工艺符合质量标准，符合《城镇供热管网设计规范》CJJ 34-2010、《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2014、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011及其它在用的行业规范、标准的要求。

- 谈判文件中的《欧米克及生物医药园管线备用汽源改造技术规范书》为合同附件，经双方签字盖章后与合同具备同等法律效力。

- 工程质量要求标准：一次性验收合格。

- 双方责任

甲方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

- 工程未经验收合格，甲方无故提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

- 甲方在核对产品时，如发现货物的数量、规格不符，应及时书面通知乙方，以查明产品缺损原因。

乙方责任

- 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

- 乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责。

- 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程。

- 双方另行签订安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

- 工程质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其它损失的甲方有权向乙方提出赔偿，且乙方应赔偿甲方由此产生的直接和间接的经济损失。

- 工程如因乙方责任不能按合同规定的工期交付使用的，每延误一天按合同总价的1％偿付逾期违约金，逾期7日，甲方有权单方面解除协议并要求乙方按合同总价的7%支付逾期违约金，并赔偿甲方的直接和间接损失。

- 工程经甲方验收不合格的，乙方应在3日内整改完毕并申请甲方再次验收，仍未通过甲方验收的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付款项，同时按本合同价款的10%向甲方支付违约金。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间　2020年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式四份，甲乙方双各持两份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

代表：                                  代表：

电话：  	 电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	 传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 欧米克及生物医药园管线备用汽源改造项目

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2020 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件8）；

- 施工组织方案。包括但不限于：主要施工方法、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、确保工程质量和工期的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、施工总进度表或工期网络图（见附件9）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件（见附件10）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件11）；

- 主材料及主要设备品牌清单（见附件12）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件13）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了  欧米克及生物医药园管线备用汽源改造  项目的谈判文件全部内容，愿意以人民币            的报价总报价，含9％增值税专用发票。工期  完全满足谈判文件要求  ，按照谈判文件、施工合同、和技术规范等承接上述工程的施工、竣工和保修任务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本改造项目提供优质服务，工程及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本报价函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 序号 | 项 目 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目改造设计 |  |
| 2 | 喷水减温器购买 |  |
| 3 | DN250 PN40闸阀购买 |  |
| 4 | 改造项目施工 （含管道、管件及配套保温等） |  |
| 合 计 |  |  |
| 以上报价为含税报价，开具9％增值税专票 |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与 欧米克及生物医药园管线备用汽源改造 项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司 欧米克及生物医药园管线备用汽源改造 项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的 欧米克及生物医药园管线备用汽源改造 维修安装服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 报价方具备有效的国家行政主管部门颁发的市政公用工程总承包二级或电力工程施工总承包三级以上资质，GB2、GC2压力管道安装、维修资质证书；

- 自2018年1月1日起有3份以上GB2、GC2类管道安装业绩，其中2份为福建省内业绩（提交至少3份合同复印件，加盖公章）。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第4、5项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件9 施工组织方案

致：厦门海发环保能源股份有限公司

根据贵方采购项目的采购公告，我司对该项目施工组织方案具体承诺如下：

（内容根据谈判文件要求自拟）

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件10 相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）

附件11  质量保证和售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据谈判文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：由报价方填写。

附件12 主材料及主要设备品牌清单

| 序号 | 材料设备名称 | 选用品牌名称 | 生产厂家及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷水减温器 |  |  | 建议购买杭州华惠阀门有限公司产品 |
| 2 | 闸 阀 |  |  | 建议采用以下公司等同质及以上产品：哈电、上海亚核、苏州高中压、上海双高 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件13 报价方认为需要提供的其他资料。

第六部分 技术规范书

- 总则

- 本规范适用于欧米克及生物医药园管线备用汽源改造项目的施工，包含供热管道设计、减温器采购安装、保温防腐等方面的施工及材料采购。它提出了本施工项目的功能设计、结构、性能、安装和检验试验吹扫等方面的技术要求。

- 本规范提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但报价方应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 在签订技术协议之后，采购方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体款项由双方共同商定。

- 本规范所用标准如与报价方所采用标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

- 属报价方供货范围内的材料供货时必须出示相关性能数据表，并经有资质的检验单位检验。外购产品随货到达时必须出示产品合格证。

- 报价方须提交一套详细、完整的分项报价清单。本项目不允许分包。

- 本规范为项目合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

- 工程概况

本项目位于厦门海沧新阳工业区（采购方厂区）。

- 实业管线设计参数为：压力2.40MPa（G），温度250℃；操作参数为：压力1.3MPa（G），温度220℃；蒸汽管线属压力管道GB2 类。管线为室外架空敷设。

- 汽轮机抽汽管道至2#分汽缸管道设计参数为：压力1.65MPa（G），温度350℃；操作参数为：压力1.4MPa（G），温度290℃；蒸汽管线属压力管道GB2 类。

- 施工范围

- 主要范围：从2#分汽缸预留DN250隔离阀接管，并入上方预留DN250管道，一套减温器及DN250 PN40闸阀购买安装，含管道设计费用、保温、支吊架等；施工范围内蒸汽管道环焊缝进行100%射线检测，角焊缝进行100%磁粉检测。含施工场地清理等。

- 详细安装范围以谈判文件及图纸要求为准。

- 设计内容包含从已建成汽轮机一抽母管开口接DN250管道至2#分汽缸预留隔离阀。

- 施工之前需要按相关规定办理办理压力管道安装、维修、改造告知手续，改造范围内的蒸汽管道环焊缝必须进行100%射线检验，角焊缝进行100%磁粉检测。

- 本工程施工范围内的所有材料及制作、安装等全部由报价方承担，包括管道、管件、保温材料、焊接材料、各种耗材等。若无因设计变更而追加的工程量，采购方不再承担该项目的其它费用。

- 采购方不统一组织踏勘项目现场，报价方认为有必要的可自行踏勘现场，以便查明或核实有关编制报价文件和签订合同所必需的一切资料，因报价方未踏勘现场而造成的后果由报价方负责。

- 技术标准和规范

本技术规范中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为最新版本，即以采购方最后发出订单之日作为采用最新版本的截止日期。如报价方使用本规范以外的规范和标准，需征得采购方同意。包括但不限于下列规范和标准。

- CJJ 34-2010《城镇供热管网设计规范》

- CJJ 28-2014《城镇供热管网工程施工及验收规范》

- GB 50316-2008版《工业金属管道设计规范》

- GB/T5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》

- GB 50764-2012《电厂动力管道设计规范》

- GB 50236-2011《压力管道规范动力管道》

- GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

- GB 50264-2013《工业设备及管道绝热工程设计规范》

- GB 50185-2010《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》

- GB/T13401-2017《钢制对焊管件技术规范》

- NB/T47013-2015《承压设备无损检测》

- GB/T10868-2018《电站减温减压阀》

- NB/T 47044-2013《减温减压装置》

- 技术规范要求

- 一般要求

- 施工图纸和谈判文件有不同之处时按高标准执行。

- 所有管道、管件及支承件必须在经国家特种设备安全监督检验部门许可的单位采购，且须具有产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明文件等。其质量不得低于国家现行标准的规定。

- 管道安装注意事项

- 管道安装过程中及安装后应采取有效措施、严格检查，防止可燃物、铁屑、焊渣、砂土及其它杂物进入或遗留在管内。

- 管道安装时，管道劈角应符合以下规定：对于DN150蒸汽管道劈角，大于30度时不能采用管道直接对接，需采用成品弯头切割后进行连接。所有接管拐弯折角部分均需采用90度弯头切割。

- 管道焊接为氩弧焊打底，电焊罩面，焊接材料的选用参考《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011中附录D焊接材料的选用。

- 管道与加强板的焊接采用100～150mm间断焊，正反交叉焊接，且应在加强板焊接结束后，再将管道进行安装。

- 本项目要求管线低点设置启动疏水或者连续疏水，末端合理设置连续疏水，疏放水经疏水筒泄压、降温后，用管道从溢流孔引至就近排放口、沟渠或河道。

- 管道、管件要求

- 本项目DN250蒸汽管道选用20#优质无缝钢管（GB/T3087－2008，厚度不得小于8mm），管件均采用同质20#无缝管件（GB/T12459－2017、GB/T13401-2017），管件采用PN40无缝管件，弯头均选用R=1.5DN无缝热压弯头。

- 材料质量要求：报价方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代。如出现产品质量问题，采购方有权退货；如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

- 减温器要求

- 满足《电站减温减压阀》GB/T10868-2018、《减温减压装置》NB/T 47044-2013

等国家有关规范标准及相关技术规定、要求。

- 设备使用参数：

蒸汽流量30t/h；

入口蒸汽参数：1.3～1.5Mpa，320℃；

出口蒸汽参数：1.3～1.5Mpa，220℃；

减温水参数：5.5（±0.3）Mpa，104℃；

减温器接口管径：DN250 x 8mm；

减温水管道接口：DN32 x 3.5mm。

- 供货范围：提供全套减温装置：包含减温器混合管段，减温水管道（约20m长度，弯头若干），与原有减温水DN32管道接头、减温水电动给水调节阀、过滤器、节流阀、止回阀、逆止阀，减温器雾化喷嘴等，双金属温度计及插管、压力表和仪表阀、弯管等，并配套全部的法兰、螺栓、螺帽、垫片等附件。

- 减温器技术要求

- 减温器本体在正常情况下应能运行15年，设备无故障连续运行≥8000小时。

- 减温装置调节灵敏，能够自动调节，二次蒸汽参数稳定条件下，可调节范围为10%---110%，出口温度波动范围小于设定值±2℃；减温水调节阀流量曲线应变化平缓，不得有阶跃情况出现，以确保调节效果。

- 减温水调节阀：阀体阀盖20#钢；阀座、阀瓣、阀杆、密封面20Cr13；配套电动执行机构要求采用智能一体化产品，配套电源：220V；电动执行机构采用以下产品：南京科远、鞍山工装、上海搜派师。

- 电动执行机构采用非侵入式设计：液晶面板调试显示（可红外线调试），调节精度≤1%，系统纳入DCS控制。能接受DCS的开、关阀指令，并向DCS输出反馈信号和其它状态信号。

- 设备制造要求

- 减温器制造时应经国家市场监督管理总局核准的检验机构出具合格的监督检验报告。

- 提供全套的质量证明文件，含监检报告，材质证明、减温器本体环焊缝进行100%射线检测报告，角焊缝超声或磁粉检测合格，提供相关资料。无损检测方法应当符合《承压设备无损检测》NB/T47013的要求。

- 混合管道：材质20#优质无缝钢管（GB/T3087－2008），与前端DN300管道连接用大小头应一并预制好。

- 减温水调节系统采用高压差恒速可调节喷嘴，确保减温器雾化效果，控制水质雾化粒在30～50um。喷咀需雾化效果好，性能先进，即使在微小流量工况下，喷嘴均能保证恒定的喷射速度和良好的雾化效果。喷嘴制作要求泄漏等级符合相关标准，减温调节无滞后，减温水的喷射保持最佳恒定速度，在负荷发生变化时，不得出现减温水雾化恶化及水冲击现象的发生。

- 减温水系统中通向喷嘴的管道上应配备止回阀和流量调节阀，以防止高温蒸汽倒流入减温水系统。

- 减温装置内部汽水混合段设置保护套管，混合管道文丘里内衬管：材质采用WCB，保证设备长期连续安全运行。

- 给水管道、管件、阀门应使用PN100压力等级产品。

- 减温装置的材质材料按压力管道受压元件的条件选用，材料能承受工作条件下的温度压力而不造成变形、变质及任何部分的应力超限，且对各部件强度和其工作的适应性无任何影响。

- 减温装置的材料及规格负荷国际标准或国家标准的有关规范，并附有钢厂材质证明书（或复印件），设备材料需可追溯性，材料钢印符合要求。

- 材料的使用和设备各零、部件的工作条件相适应，保持设备的长期安全运行。

- 仪表控制要求

- 控制要求：减温器能自动控制出口蒸汽温度在设定值范围内。配供的电动执行机构，具有手动/自动操作功能，阀位指示及执行机构断电、断信号保护等功能；减温水调节阀应按流通能力计算结果选择口径，并能满足调节系统对调节阀流量特性和漏流量等方面的要求。

- 检测要求：减温器温度自动调节由DCS完成。发信号的仪表应采用动作可靠、性能良好的开关量仪表 。配套的仪表控制设备，输入输出信号应为标准信号(模拟量为4～20mA DC，开关量为继电器接点)。

- 调节型电动执行机构采用220VAC供电。

- 成交供应商应采用标准化的元件和设备组件，以适合设备检修维护的需要。

- 减温装置的主要控制功能（在DCS中实现）将包括：通过调节减温器喷水维持系统出口温度；在甩负荷时调节阀能快速调节，使出口参数维持在设定值范围内。

- 每台设备及其辅助设备应有固定铭牌标志，并牢固安装在设备本体明显的位置上。铭牌内容应包括：设备名称、型号、设备主要技术参数（出力、设计压力、设计温度等）、出厂编号、出厂日期、制造厂名称等。

- 技术资料

减温器有关质量保证的各项文件，至少包括：

- 减温器制造监督检验报告。

- 产品检验合格证书。

- 产品零部件制造、检验记录。

- 主要零部件材料检验合格证书。

- 其他质量证明的必要文件。

- 设计要求

- 设计依据：《城市热力网设计规范》CTJ34-2010、《建设工程勘察设计合同条例》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计市场管理规定》，以及国家、省有关工程勘察设计管理法规、规章和规范性文件。

- 设计标准：本工程系压力管道工程，设计标准需符合国家相关规定，满足相关规范要求。

- 施工图设计必须符合建设主管部门审批要求以及采购方要求。

- 管道试验：本工程改造范围小，且现场不具备液压试验条件，参照《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011中第8.5.6：可采用100%无损检测、管道系统柔性分析和泄漏试验代替压力试验。管道系统柔性分析应与设计图纸同步提供。

- 管道焊接及检验

- 管道射线检测应由有资质的单位进行检查。

- 管道焊缝采用射线探伤，探伤比例100%。

- 无损检测合格标准应符合下列要求：焊缝射线探伤不得小于现行国家标准《承压设备无损检测》NB/T47013-2015的Ⅱ级质量要求。

- 焊口有超过标准的缺陷时，同一焊缝的返修次数不应大于2次。

- 管道支吊架

本项目蒸汽管道不需要新增支架，减温水管道较长，需按规范要求设置支吊架。

- 管道保温

- 保温结构：40mm憎水型硅酸铝针刺毯 + 耐高温反射层 + 40mm高温玻璃棉 + 耐高温反射层 + 40mm高温玻璃棉 + 顶层180°加盖一层40mm高温玻璃棉 + 耐高温反射层 + 0.5mm铝板。

- 憎水型硅酸铝针刺毯，其主要技术要求为：

| 项 目 |  | 设计要求值 |
| --- | --- | --- |
| 使用温度 |  | ≤800℃ |
| 理论体积密度（kg/m³） |  | 96 |
| 加热线收缩（900℃*24h）（%） |  | ≤3 |
| 导热系数 W/(m·K)（温度500℃) |  | ≤0.153 |
| 导热系数 W/(m·K)（温度200℃) |  | ≤0.08 |
| 抗拉强度（kPa）（厚度50mm） | 96 kg/m3 | ≥40 |
| 渣球含量(粒径大于0.212mm) |  | ≤20% |
| 燃烧性能等级 |  | A1级 |

- 高温玻璃棉主要技术要求：

| 项 目 | 设计要求值 |
| --- | --- |
| 最高使用温度 | ≤538℃ |
| 安全使用温度 | 450℃ |
| 密度（kg/m³） | 48 |
| 纤维直径（um） | ≤6 |
| 渣球含量（粒径>0.25mm）（%） | ≤0.1 |
| 含水率（%） | ≤0.3 |
| 导热系数 W/(m·K)（平均温度70℃) | ≤0.039 |
| 导热系数 W/(m·K)（平均温度100℃) | ≤0.042 |
| 导热系数 W/(m·K)（平均温度200℃) | ≤0.057 |
| 燃烧性 | A级 |
| 通过国家玻璃纤维检测中心耐水性试验（100℃，96h） |  |

- 耐高温反射层技术要求

| - 外观：银色 |  |
| --- | --- |
| 结构：（1）特种高纯度高反射铝箔；（2）特种阻燃胶粘剂；（3）玻纤布； |  |
| - 规格：宽度500±10mm，长度100±0.5m； |  |
| - 执行标准：GB/T7689-2013； |  |
| - 耐高温反辐射层成品总定量：110±10g/m²；测试方法：天平 |  |
| - 阻燃性能：离火自熄<4s |  |
| - 抗张强度 |  |
| - 纵向：350N/25mm | - 根据GB/T7689-2013测定 |
| - 横向：350N/25mm | - 根据GB/T7689-2013测定 |
| - 顶破强度：150N | - 根据JC/T2028-2010测定 |
| - 耐低温性：-18℃，4小时无脱壳 |  |
| - 耐高温反辐射层耐高温性：100℃，4小时无脱壳。 安装时注意：反辐射层的反射面必须朝内！ |  |

- 工期

合同签订生效后，成交供应商须在40天内完成管道改造设计及材料购买、预制安装，具备投运条件。

- 验收

- 报价方应对项目质量负完全责任，报价方不能因采购方验收合格而推卸应承担的质量责任，采购方应全力配合报价方进行验收工作。

- 报价方应认真按照相关规范、标准、厂家技术要求、设计图和说明书进行施工。

- 项目具备隐蔽条件或中间验收部位，报价方进行自检，并在隐蔽或中间验收前8小时通知采购方相关管理人员进行验收。报价方准备验收记录，验收合格，双方在验收记录签字后，报价方方可进入下一施工工序。

- 质量保证

项目完工，经验收合格后投入试运行，报价方提交完整的竣工资料，采购方签发工程竣工验收证书，质保期为双方办理移交手续后一年。

质保期间，如设备发生报价方检修质量问题，报价方在接到采购方通知后24小时到达采购方生产现场，进行无偿维修。在质保期内，如因报价方检修质量原因而达不到项目要求、质量标准约定的重要指标，出现质量问题造成设备非停事件时，由此给采购方造成的损失需进行赔偿。

- 技术资料

本项目竣工后15天内，报价方将完整的竣工资料移交采购方。

- 项目竣工验收报告和检修质量证明书。

- 检修相关试验、验收记录，焊缝拍片资料。

- 各种材料质量证明文件。

- 本项目实施期间所有的一切资料。