厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

2022年度检修外协临时用工项目

竞争性谈判文件

项目编号：HFHN-XY2021-033

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年12月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部 2022年度检修外协临时用工项目 进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参加本采购项目报价。

- 项目概况

- 项目名称：2022年度检修外协临时用工

- 项目地点：厦门海沧新阳工业区

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 服务周期：2022年1月1日至2022年12月31日

- 服务内容：配合完成采购方锅炉（或风烟管道、容器）清灰、清渣、锅炉装渣、化水更换树脂、设备检修、厂区及供热外管杂物清理，地下管线开挖维修，以及其它突击抢修等工作。

- 工期要求：接到采购方通知后24小时内抵达现场施工。采购方锅炉、供热管道涉及特种设备检验、检修，部分工作需在节假日期间进行，报价方需充分考虑此情况，做好人员配合工作。如成交供应商在合同签订后无法满足采购方的用工要求，采购方将按600元/每次予以处罚。

- 工程量：根据采购方设备检修、检验等实际需求确定用工数量，采购方不对用工数量做任何承诺，各报价人应接受由此而带来的风险。

- 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

## 报价方未被采购方列入不良行为记录名单，且处于管理期限内的。

## 本项目不接受联合体投标报价。

- 合同履约保证金：成交供应商在合同签订生效后5个工作日内缴纳3000元，作为合同有效履约的保证金，本次合同履约结束后5个工作日内退还，若本次合同未履约完成，将不予退还保证金。

- 合同履约金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

开户行：中国建设银行厦门市分行厦禾支行

账号：35101561001052501775

注意：谈判保证金均须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。

- 报价截止时间

- 报价文件须于2021年12月23日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室。

- 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

- 报价文件须盖单位公章，所有报价文件（正副本各一套）装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

- 谈判时间和地点

- 采购方将于2021年12月23日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 评审原则

本项目采购报价采用报综合单价，按实结算。本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 联系人

## 技术联系人：  沈庆超    联系电话：0592-6807553  13559486506

报价文件接收人：林鹭莺     联系电话：0592-6807565  13959259483

- 监督电话

## 海发集团纪检监察室 0592-6800131

## 环保能源公司纪检小组 0592-6807528

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年12月17日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为2022年度检修外协临时用工项目竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：2022年度检修外协临时用工 - 采 购 方：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性谈判 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2021-033 - 质量要求：合格 - 工期要求：接到采购方通知后24小时内抵达现场施工 - 工程量：根据采购方设备检修、检验等实际需求确定用工数量，采购方不对用工数量做任何承诺，各报价人应接受由此而带来的风险 |
| ## 2 | ## 响应人资格要求 ## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。 ## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 ## 报价方未被采购方列入不良行为记录名单，且处于管理期限内的。 ## 本项目不接受联合体的投标报价。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本工程不举行答疑会，如有问题可与采购方联系人联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起60天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2021年12月23日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室 |
| 7 | 谈判时间：2021年12月23日10时00分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室 |
| 8 | 谈判规则： - 评审谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 评审谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 评审谈判小组与通过资格和符合性审查且报价最低的前3家报价方进行谈判。评审谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 报价方代表未到现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其它报价方。 - 提交最后报价且未超过项目限高价的供应商在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选供应商；提交最后报价且未超过项目限高价的供应商不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请招标，则按照“评审原则”确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。 - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，由评标小组现场对报价相同的单位进行电话再次询报价，若还出现报价相同，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 技术规范书

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价单位对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的谈判文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司评标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 报价方存在下列情形之一，被认定为串通投标行为的：

（1）不同报价人的报价文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）不同的报价人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）报价人的企业资料参与资格审查、报价，或代表两个以上（含两个）报价人参加答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（4）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定的报价截止时间前递交报价文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，评审谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，评审谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 评审谈判小组与通过资格和符合性审查的报价方进行谈判。

- 评审谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，报价方提交的澄清文件和最终承诺书，应由报价方法定代表人或授权代表签署后生效，报价方应受其约束。

- 本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后尽快与采购方签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分 技术规格及要求

- 技术规格及要求

- 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件的遗漏项目，并在报价文件中提出，报价应包含所有遗漏项目的一切费用，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 若成交供应商在工程施工过程中的行为被公众、媒体、知名网上论坛报道、议论而对采购方形象不利，或者导致采购方被相关政府部门追究问责的，成交供应商需承担因此产生的法律责任并赔偿采购方的经济损失。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

- 项目用工要求

- 成交供应商必须提供每一个临时用工人员的八闽健康码及身份证复印件，并配合采购方做好各项疫情防控工作。

- 成交供应商必须保证临时用工人员的素质良好，身体健康，身份清白（无犯罪记录），具备一定的劳动技能，确保能达到采购方不同检修项目的用工要求，在采购方提前24小时通知用工需求的情况下做到随叫随到。

- 成交供应商必须有足够的人员及工器具提供（锄头、扬铲、柴刀等），保证项目临时用工要求，工时按日签证计算。

- 临时用工人员年龄不得低于18周岁，不能大于55周岁。成交供应商不得使用患有心脏病、高血压、头晕、贫血症、癫痫症、精神病、高度近视、听觉障碍、精神不振、上岗前饮酒、服用了安眠镇静剂等不符合条件及有职业禁忌症的劳务人员。

- 成交供应商应做好临时用工人员的安全教育工作，乘坐合适的交通工具出行，遵守交通法规。在采购方厂内作业时，应服从采购方现场负责人的管理，做好个人安全防护，严禁擅自动用与施工无关的设备、器械，严禁在生产区域充电等。如有发生未经采购方允许的事项，采购方有权按相关制度采取惩罚措施，如有影响到采购方生产运营的，采购方保留索赔的权利。

- 涉及与有关临时用工人员的其它费用（交通、劳保、社保、工伤保险等）均由成交供应商自行处理。

- 验收标准与要求

## 报价方应确保按采购方的要求进行施工，直至通过采购方验收并交付采购方使用。

## 施工采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。

## 施工验收标准应符合相应的中华人民共和国国家标准及谈判文件规定的技术要求，按相关技术规定和规范要求，组织有关人员进行现场验收。

- 报价方式及付款方式

## 报价方须以人民币报价，报价应含人工费、风险费、工伤保险费、税费等全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价含税率为3％增值税专用发票，未说明是否含税报价一律视为含税价。报价方式为固定单价承包（本项目采用报综合单价），工程量按现场人员实际人数和工作天数结算。

## 付款方式

## 合同签订生效，费用每季度结算一次。按照结算期间实际发生的用工数量及对应的用工单价进行结算付款，采购方在收到成交供应商提交的正式合法有效的全额结算款项增值税专用发票后，10个工作日内全额支付结算款项。

- 其它事项

## 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

## 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

## 报价方认为需采购方配合的事宜。

## 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

## 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

## 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

## 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与采购文件、报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，双方本着精诚合作、互惠互利的原则，经友好协商，签订《2022年度检修外协临时用工》合同，供双方共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：2022年度检修外协临时用工。

- 项目地点：厦门市海沧新阳工业区。

- 项目内容：地下管线开挖维修、锅炉（或风烟管道、容器）清灰渣、锅炉装渣、化水更换树脂、设备检修、厂区及外管杂物清理，以及其它突击抢修等。

- 承包方式：包工；

- 服务周期：2022年1月1日至12月31日。

- 服务要求：合同签订生效，甲方在需要用工时提前24小时通知乙方详细的服务内容及用工要求，乙方要确保能满足甲方的用工要求。

- 合同价款及付款方式

- 合同价款：人民币            元，含3%税率增值税专用发票；合同执行期间如遇税率调整，按合同不含税单价（原合同单价/1.03）套用新税率计取合同结算价款。

- 付款方式

## 合同签订生效，费用每季度结算一次。按照结算期间实际发生的用工数量及对应的用工单价进行结算付款，甲方在收到乙方提交的正式合法有效的全额结算款项增值税专用发票后，10个工作日内全额支付结算款项。

- 合同履约保证金

- 乙方在合同签订生效后5个工作日内缴纳人民币3000元，作为合同有效履约的保证金，本次合同履约结束后5个工作日内退还，若本次合同未履约完成，将不予退还保证金。

- 项目要求

- 乙方必须提供每一个临时用工人员的八闽健康码及身份证复印件，并做好各项疫情防控工作。

- 乙方必须保证临时用工人员的素质良好，身体健康，身份清白（无犯罪记录），具备一定的劳动技能，确保能达到甲方不同检修项目的用工要求，在甲方提前24小时通知用工需求的情况下做到随叫随到。

- 乙方必须有足够的人员及工器具提供（锄头、扬铲、柴刀等），保证项目临时用工要求，工时按日签证计算。

- 临时用工人员年龄不得低于18周岁，不能大于55周岁。乙方不得使用患有心脏病、高血压、头晕、贫血症、癫痫症、精神病、高度近视、听觉障碍、精神不振、上岗前饮酒、服用了安眠镇静剂等不符合条件及有职业禁忌症的劳务人员。

- 乙方应做好临时用工人员的安全教育工作，乘坐合适的交通工具出行，遵守交通法规。在采购方厂内作业时，应服从采购方现场负责人的管理，做好个人安全防护，严禁擅自动用与施工无关的设备、器械，严禁在生产区域充电等。如有发生未经甲方允许的事项，甲方有权按相关制度采取惩罚措施，如有影响到甲方生产运营的，甲方保留索赔的权利。

- 涉及与有关临时用工人员的其它费用（交通、劳保、社保、工伤保险等）均由乙方自行处理。

- 双方现场代表

- 甲方代表：         　职务：

- 乙方代表：           职务：

- 验收质量要求

- 按甲方现场负责人要求配合完成各项检修工作。

- 双方责任

甲方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，确保具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

- 工程未经验收合格，甲方无故提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

乙方责任

- 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程。

- 双方另行签订安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

- 合同一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，合同另一方有权要求对方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。

- 如乙方在合同签订后无法满足甲方的用工要求，甲方将按600元/每次予以处罚。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效及终止

- 本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。合同一式六份，甲方持有四份，乙方持两份，具有同等的法律效力。

- 合同订立时间　   　年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

法定代表：                              法定代表：

授权代表：                              授权代表：

电话：  	                               电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	                               传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

项目负责人：                            项目负责人：

联系电话：                              联系电话：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 2022年度检修外协临时用工项目

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2021 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件8）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了  2022年度检修外协临时用工  项目的谈判文件全部内容，愿意以人民币  附件2中   的报价，含3％增值税专用发票。劳务服务  完全满足谈判文件要求  ，按照谈判文件、合同及相关要求承接上述劳务服务项目。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成。

- 我方承诺在合同执行期间如遇税率调整，按合同不含税单价（原合同单价/1.03）套用新税率计取合同结算价款。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 序号 | 项目名称 | 报价：元/人.天 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 男性临时用工单价 |  |
| 2 | 女性临时用工单价 |  |
| 综合临时用工单价 |  |  |
| 备 注：1、以上报价均为含税价，开具税率为3%的增值税专用发票。2、综合临时用工单价=男性临时用工单价×90%＋女性临时用工单价×10%。 |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                           （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与  2022年度检修外协临时用工  项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价方代表为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司 2022年度检修外协临时用工 项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供采购文件中规定的 2022年度检修外协临时用工 服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第2、3项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其竞价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位：   （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称：采购方）开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和竞价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加采购方的建设项目、物资采购活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7  企业能有效识别二维码且加盖单位公章的营业执照复印件

附件8  报价方认为需要提供的其它资料。