厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

配电间等场所增设烟温探测器项目

竞争性谈判文件

项目编号：HFHN-XY2022-016C1

厦门海发环保能源股份有限公司

2022年9月

## 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部 配电间等场所增设烟温探测器项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参加本采购项目报价。

- 项目概况

- 项目名称：配电间等场所增设烟温探测器项目

- 项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司（新阳热电厂区）

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 项目简介：本项目涉及10KV高压配电室、400V低压厂用配电室、蓄电池室、电缆夹层、高压风机变频室、DCS系统热工工程师站、柴油库房等13处场所，总面积约1647.07平。现有火灾自动报警系统为海湾安全技术产品，其中，火灾报警控制器（联动型）型号JB-QB-GST200，最大容量为242个总线制报警联动控制点，现用点位140个。

- 项目内容：依据现行的《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收标准》等相关现行技术规范对厦门海发环保能源股份有限公司本项目增设场所进行烟温探测器增设，并接入火灾自动报警系统，调试正常并出具本项目调试检测报告；

- 项目工期：合同签订生效后，接到采购方通知10工作日内，到厂进行施工。20天内完成设备安装并接入火灾自动报警系统，之后15天内将本项目联合火灾自动报警系统调试正常。

- 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

## 报价方需具有消防设施维修、改造业绩，提供1个以上2019年1月后的消防设施维修、改造承包业绩，提供合同复印件并加盖公章。

## 报价方未被采购人列入不良行为记录名单，且处于管理期限内的，报价方提供相关说明并盖章。

- 报价文件截止时间

- 报价文件需于2022年9月9日10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司二楼综合管理办公室。

- 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

- 报价文件需盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明竞价项目名称、同时加盖公章。

## 谈判时间和地点

## 采购方将于2022年9月9日10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室谈判。

## 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方代表因故不能出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 项目限价

## 本项目设最高限价人民币9.7万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

- 评审原则

本次项目采用最低价成交法。评审谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判过程中如报价方代表未到现场，视为谈判报价维持报价文件价格不变，谈判报价最低者确定为成交供应商。

- 联系人

技术联系人：吴优华（联系电话：18030158256、0592-6807539）

交标书联系人：林鹭莺（联系电话13959259483、0592-6807565）

- 监督电话

## 海发集团纪检监察室 0592-6800131

## 环保能源公司纪检小组 0592-6807528

厦门海发环保能源股份有限公司

2022年09月06日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目实施所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为配电间等场所增设烟温探测器项目竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：配电间等场所增设烟温探测器项目 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性谈判 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2022-016C1 - 项目要求 - 6.1、依据现行的《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收标准》等相关现行技术规范对厦门海发环保能源股份有限公司本项目增设场所进行烟温探测器增设，并接入火灾自动报警系统，依据《建筑消防设施检测技术规程》对本项目进行调试，调试正常后并出具本项目调试检测报告。 - 6.2、鉴于现有火灾自动报警系统产品均为海湾安全技术产品，本项目采用主要设备、元件必须保证与现有系统、设备兼容。 - 6.3、现有火灾报警控制器（联动型）联动总线回路连接设备的总数不满足技术规范要求，报价方需提供、升级双回路总线的火灾报警控制器（联动型），并满足联动总线回路连接设备的总数留有不少于额定容量10%的余量。 - 6.4、报价方根据技术规范及本项目场所设备特点的实际情况，拟定包括不限于火灾报警控制器（联动型）、火灾探测器选型/布点、线缆铺设、调试等方面详实的施工方案。 - 项目工期： 合同签订生效后，接到采购方通知10工作日内，到厂进行施工。20天内完成设备安装并接入火灾自动报警系统，之后15天内将本项目联合火灾自动报警系统调试正常。 |
| 2 | 响应人资格要求 - 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。 - 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 - 报价方需具有消防设施维修、改造业绩，提供2019年1月后的消防设施维修、改造承包业绩，提供业绩合同复印件并加盖公章。 - 本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起 60 天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2022年9月9日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室 |
| 7 | 谈判时间：2022年9月9日10时00分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室 |
| 8 | 谈判规则： - 评审谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 评审谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 评审谈判小组与通过资格和符合性审查且报价最低的前3家报价方进行谈判。评审谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 报价方代表未到现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。 - 除非采购文件中的技术、项目要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其它报价方。 - 提交最后报价且未超过项目限高价的供应商在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选供应商；提交最后报价且未超过项目限高价的供应商不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请招标，则按照“评审原则”确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。 - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高（折算成同一税率比较）的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，由评标小组现场对报价相同的单位进行电话再次询报价，若还出现报价相同，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的、或被确定为成交供应商后发现重大不符合相关规范、资格性要求的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价方对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。采购文件的修改将以公告的形式或书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件；

- 采样检测方案；

- 报价方需具有消防设施维修、改造业绩，提供消防设施维修、改造承包业绩，提供业绩合同复印件并加盖公章；

- 质量保证和售后服务承诺书；

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司评标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 报价方存在下列情形之一，被认定为串通投标行为的：

（1）不同报价方的报价文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）不同的报价方的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）报价方的企业资料参与资格审查、报价，或代表两个以上（含两个）报价方参加答疑会、开标的；

（4）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定的报价截止时间前递交报价文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，评审谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，评审谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 评审谈判小组与通过资格和符合性审查的报价方进行谈判。

- 评审谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，报价方提交的澄清文件和最终承诺书，应由报价方法定代表人或授权代表签署后生效，报价方应受其约束。

- 本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后尽快与采购方签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分 技术规格及要求

- 总则

- 本规范适用于厦门海发环保能源股份有限公司配电间等场所增设烟温探测器项目。

- 本规范提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但报价方应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑招标文件中的遗漏项目，并在投标文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 本项目为整体招标，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效投标。

- 在签订技术协议之后，采购方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体款项由双方共同商定。

- 本规范所用标准如与报价方所采用标准发生矛盾时，以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，按较高的标准执行。

- 报价方所采购与本项目有关的配件及辅助材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。若所采购配件、辅助材料等不符合要求，采购方有权退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

- 本技术规范书经采购方和报价方确认后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。如报价方不遵守本技术规范书，采购方有权拒受货、拒付款。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

- 项目概况

- 2.1本项目涉及10KV高压配电室、400V低压厂用配电室、蓄电池室、电缆夹层、高压风机变频室、DCS系统热工工程师站、柴油库房等13处场所，总面积约1647.07平。现有火灾自动报警系统为海湾安全技术产品，其中，火灾报警控制器（联动型）型号JB-QB-GST200，总容量242，现用点位140个。具体建筑情况如下表1，基础工程量（参考）见表2：

- 表1：本项目建筑相关情况

| 序号 | 门牌号 | 房屋名称 | 建筑面积（平方米） | 单层高度（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳光西路288号-3 | 水公变室 | 75 | 6.3 |  |
| 2 | 阳光西路288号-5 | 点火油泵房 | 76.68 | 4.3 | 含油泵房配电间、油库房及油泵房 |
| 3 | 阳光西路288号-9 | 公用配电室 | 78.39 | 4.9 |  |
| 4 | 阳光西路288号-14 | 一期 空压机房3楼DCS工程师站 | 40 | 4.4 |  |
| 5 | 阳光西路288号-15 | 一期风机高压变频室 | 98 | 4.9 |  |
| 6 | 主厂房 | 一期电子间 | 54 | 3.1 |  |
| 7 |  | #2发电机出线小室 | 30 | 6.5 |  |
| 8 |  | 通讯间 | 25 | 3.1 |  |
| 9 |  | 一期高低压配电室（共3间） | 432 | 4 |  |
| 10 |  | 给水泵变频室 | 15 | 4 |  |
| 11 |  | 一期电缆夹层 | 648 | 2.4 |  |
| 12 | 综合楼 | 一期直流室 | 35 | 3 |  |
| 13 |  | 一期蓄电池 | 40 | 3 |  |
| 合计 |  |  | 1647.07 |  |  |
| 备注：1、表内建筑面积为人工测算面积，存在误差，仅为参考，欢迎报价方在报价前实地勘测。本项目要交钥匙总包项目，报价方未实地勘测，视为默认对以上场所实际面积依照规范进行探测器布点增设。 |  |  |  |  |  |

- 表2：基础工程量（参考）（以实际勘查量为准）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | 套 | 32 |  |
| 2 | 感温探测器 | 套 | 32 |  |
| 3 | 防爆型感烟探测器 | 套 | 6 |  |
| 4 | 防爆型感温探测器 | 套 | 6 |  |
| 5 | KBG电线套管 | 米 | 376 |  |
| 6 | 阻燃PVC电线套管 | 米 | 960 |  |
| 7 | 阻燃电线 | 米 | 480 |  |
| 8 | 阻燃屏蔽电缆 | 米 | 1100 |  |
| 9 | 防火涂料 | 升 | 50 |  |
| 10 | 总线短路隔离器 | 套 | 9 |  |
| 11 | 防爆总线短路隔离器 | 套 | 3 |  |
| 12 | 火灾报警控制器（联动型） | 台 | 1 | 需具备双回路总线 |
| 13 | 系统调试 | 项 | 1 |  |
| 14 | 电缆沟盖翻盖 | 项 | 1 |  |
| 15 | 电缆沟盖损坏修复 | 项 | 1 | 施工过程中电缆沟盖损坏修复 |
| 备注： 1、消防系统调试含探测部件信号显示和传输、消防联动命令的显示和传输。 2、本项目为整体招标，项目为交钥匙工程。以上工程量为预估基础量，报价方应根据采购方的实际及有关技术规范要求，并参考现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑招标文件中的遗漏项目，并在投标文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。合同签订后，除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价方须充分考虑该因素，风险包干。 |  |  |  |  |

- 3 服务内容和要求

- 3.1服务内容

依据现行的《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收标准》等相关现行技术规范对厦门海发环保能源股份有限公司本项目增设场所进行烟温探测器增设，并接入火灾自动报警系统，调试正常并出具本项目调试检测报告。

3.2项目要求

- 3.2.1依据现行的《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收标准》等相关现行技术规范对厦门海发环保能源股份有限公司本项目增设场所进行烟温探测器增设，并接入火灾自动报警系统，依据《建筑消防设施检测技术规程》对本项目进行调试，调试正常后并出具本项目调试检测报告。

- 3.2.2鉴于现有火灾自动报警系统产品均为海湾安全技术产品，本项目采用主要设备、元件必须保证与现有系统、设备兼容，所用元件凡属于消防强制性产品认证范围的必须同步随产品随带该批次产品中国国家强制性产品认证证书及国家消防电子产品质量监督检验中心出具的检验报告。

- 3.2.3现有火灾报警控制器（联动型）联动总线回路连接设备的总数不满足技术规范要求，报价方需提供、升级双回路总线的火灾报警控制器（联动型），并满足联动总线回路连接设备的总数留有不少于额定容量10%的余量。

- 3.3.4报价方根据技术规范及本项目场所设备特点的实际情况，拟定包括不限于火灾探测器选型、布点、线缆铺设、调试等方面详实的施工方案。

- 4 标准和规范

以下规范、标准、规程仅是本项目的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的最新规定执行。包括但不限于下列规范和标准（如有更新版本，则按最新版本执行）：

- GB 50016-2014(2018年版) 建筑设计防火规范

- GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范

- GB 50166-2019火灾自动报警系统施工及验收标准

- GB 22134火灾自动报警系统组件兼容性要求

- 福建省建筑消防设施检测技术规程

- 5 技术规范要求

- 系统中各类设备之间的接口和通信协议的兼容性应符合现行国家标准《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB22134的有关规定。

- 火灾报警控制器（联动型）所连接的每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器（联动型）(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100 点,且应留有不少于额定容量10%的余量。

- 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点；总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

- 依据现行《火灾自动报警系统设计规范》第5部分：火灾探测器的选择对本项目火灾探测器进行选型；依据《火灾自动报警系统设计规范》第6部分系统设备的设置中6.2火灾器的设置要求进行布点；依据《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019第3部分：施工要求进行布线、安装、接地；依据《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019第3部分：施工要求进行布线、安装、接地。

- 火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

- 火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在室外时,应埋地敷设。

- 火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在地(水)下隧道或湿度大于90%的场所,线路及接线处应做防水处理。

- 火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管，并做好防锈处理。

- 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆，报警总线传输线路应采用阻燃屏蔽或阻燃耐火屏蔽电线电缆。

- 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时，线槽内应有隔板分隔。

- 采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿人同一根管内。

- 从接线盒、线槽 等处引到探测器底座盒 、控制设备盒 、扬声器箱的线路,均应加金属保护管保护。

- 火灾探测器的传输线路，选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“十”线应为红色,负极“一”线应为蓝色或黑色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。

- 火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要求外，还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积,不应小于GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范表11.1.2的规定。

- 6 验收

- 6.1本项目采用的设备、材料等必须符合国家的标准规定。本项目所需设备、材料均由报价方组织采购、运输供应。所有材料、设备 及配件进人施工现场应具有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件,火灾自动报警系统中的强制认证产品还应有认证证书和认证标识。其中国家强制认证产品的名称、型号、规格应与认证证书和检验报告一致。

- 6.2 报价方应对项目质量负完全责任，报价方不能因采购方验收合格而推卸应承担的质量责任，采购方应全力配合报价方进行验收工作。

- 6.3.1验收应按《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019表5.0.2所列的检测和验收对象、项目及数量,按前款标准第3章、第4章的规定和附录E中规定的检查内容和方法进行验收，同时，按前款标准附录E的规定填写记录。

- 6.3.2验收时,应对施工单位提供的下列资料进行齐全性和符合性检查,并按《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019附录E的规定填写记录，其中验收时需具备：

- 6.3.2.1竣工验收申请报告、竣工图；

- 6.3.2.2施工现场质量管理检查记录；

- 6.3.2.3系统安装过程质量检查记录；

- 6.3.2.4系统部件的现场设置情况记；;

- 6.3.2.5系统调试记录；

- 6.3.2.6系统设备的检验报告、合格证及相关材料。

- 6.4 其他验收依据：谈判文件、报价文件、调试报告及现行国家及行业有关规定，均为验收依据。主要以下列标准验收：

- 6.4.1 GB 50016-2014(2018年版) 建筑设计防火规范

- 6.4.2 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范

- 6.4.3 GB 50166-2019火灾自动报警系统施工及验收标准

- 6.4.4 GB 22134火灾自动报警系统组件兼容性要求

- 6.4.5 福建省建筑消防设施检测技术规程

- 7 技术资料及备件

- 7.1 成交供应商必须提供给采购方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括本项目报警控制系统图、各增设场所火灾报警平面布置图、设备材料总清单等并提供竣工版的正式图纸6套和正式的电子版图纸（U盘），并且应保证采购方可按竣工版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

- 7.2 所用元件凡属于消防强制性产品认证范围的必须同步随产品随带该批次产品中国国家强制性产品认证证书及国家消防电子产品质量监督检验中心出具的检验报告在设备到场时一并移交。

- 7.3依据《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第6.0.6 要求：不同类型的探测器、手报、模块等现场部件应有不少于设备总数1%的备品。

- 8 质量保证及售后服务

- 8.1 成交供应商必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如造成损失的，采购方可要求成交供应商给予赔偿。

- 8.2 报价方应在投标报价文件中列明质量保证条款，并加盖公章。

- 8.3 质保期的要求：

- 8.3.1 质保期为报价方提供的所有火灾探测器、线缆套管、隔离器、火灾报警控制器（联动型）等主要设备及元件均为一年，质保期经采购方组织验收合格之日起算起。

- 8.3.2 质保期内发现本项目设备有问题，采购方电话或传真通知成交供应商后，成交供应商1小时内电话或传真给予答复，问题仍处理不了，24小时内派人到达现场进行处理。

- 8.3.3 在质保期内，如发生由于质量、材料、设计不合理等原因造成的硬件损坏，由成交供应商负责更换修复，并承担由此发生的费用由成交供应商负责。

- 8.3.4 若确属质量问题时，成交供应商应及时采取更换措施使设备最终满足要求，并相应延长其保质期，由此的损失应该由成交供应商负责。

- 9 报价方式及付款方式

- 9.1 报价方式

- 报价方须以人民币报价，报价应含设备费、材料费、安装调试费、人工费、措施费、调试费、税费等，并经验收合格后交付给采购方使用的所有一切费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含6%的税率进行报价，如遇国家税率调整，结算价为不含税价乘以相应税率，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 9.2 付款方式

- 9.2.1 合同正式签订生效，采购方在收到成交供应商提交合同总价30%增值税专用发票，采购方在10个工作日内支付成交供应商合同总价30%作为预付款。

- 9.2.2 成交供应商设备全部到货（含设备、材料质量合格证明文件、检验报告等资料）（所有材料、设备 及配件进人施工现场应具有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件,火灾自动报警系统中的强制认证产品还应有认证证书和认证标识。其中国家强制认证产品的名称、型号、规格应与认证证书和检验报告一致。），开始进场安装时，采购方在收到成交供应商提交合同总价20％增值税专用发票后，采购方在10个工作日内支付成交供应商合同总价20％作为进度款。

- 9.2.3 成交供应商项目全部施工、调试完毕并提供全部技术资料，经采购方验收合格，采购方在收到成交供应商提交至合同全额增值税专用发票，采购方在10个工作日内支付成交供应商至合同总价的97%作为验收款。

- 9.3.3 预留合同总价3%作为质保金，质保期1年，质保期满后无质量问题，采购方支付成交供应商质保金，质保期间的质保金不计利息。

- 7 其他事项

- 7.1 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 7.2 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 7.3 成交供应商人员在采购方现场进行作业时须服从采购方的管理。成交供应商人员须正确佩戴安全防护用具（成交供应商自备），并办理好相关手续方可作业。

- 7.4 报价方认为需采购方配合的事宜。

- 7.5 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

- 7.6 成交供应商必须于成交通知书发出之日起，10日内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

- 7.7 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

- 7.8 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

- 7.9 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与采购文件、报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就配电间等场所增设烟温探测器项目，经双方协商一致，签订本合同。

一、项目概况

1、项目名称：配电间等场所增设烟温探测器项目

2、项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司（新阳热电厂区）

- 3、项目内容：依据现行的《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收标准》等相关现行技术规范对厦门海发环保能源股份有限公司本项目增设场所进行烟温探测器增设，并接入火灾自动报警系统，调试正常并出具本项目调试检测报告。

4、承包方式：总承包，本项目采用固定总价合同。

5、项目工期：合同签订生效后，乙方在接到甲方通知10个工作日内，到厂进行施工。20天内完成设备安装并接入火灾自动报警系统，之后15天内将本项目联合火灾自动报警系统调试正常。

二、、项目要求

1、依据现行的《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收标准》等相关现行技术规范对厦门海发环保能源股份有限公司本项目增设场所进行烟温探测器增设，并接入火灾自动报警系统，依据《建筑消防设施检测技术规程》对本项目进行调试，调试正常后并出具本项目调试检测报告。

2、鉴于现有火灾自动报警系统产品均为海湾安全技术产品，本项目采用主要设备、元件必须保证与现有系统、设备兼容，所用元件凡属于消防强制性产品认证范围的必须同步随产品随带该批次产品中国国家强制性产品认证证书及国家消防电子产品质量监督检验中心出具的检验报告。

3、现有火灾报警控制器（联动型）联动总线回路连接设备的总数不满足技术规范要求，乙方需提供、升级双回路总线的火灾报警控制器（联动型），并满足联动总线回路连接设备的总数留有不少于额定容量10%的余量。

4、乙方根据技术规范及本项目场所设备特点的实际情况，拟定包括不限于火灾探测器选型、布点、线缆铺设、调试等方面详实的施工方案。

三、合同价款及付款方式

1、合同价款：人民币         元（含    %税率增值税专用发票，不含税价   元，如遇国家税率调整，结算价为不含税价乘以相应税率）。

2、付款方式

2.1、合同正式签订生效，甲方在收到乙方提交合同总价30%增值税专用发票，甲方在10个工作日内支付乙方合同总价30%作为预付款。

2.2、 乙方设备全部到货（含设备、材料质量合格证明文件、检验报告等资料），开始进场安装时，甲方在收到乙方提交合同总价20％增值税专用发票后，甲方在10个工作日内支付乙方合同总价20％作为进度款。

2.3、 乙方项目全部施工、调试完毕并提供全部技术资料，经甲方验收合格，甲方在收到成交供应商提交至合同全额增值税专用发票，甲方在10个工作日内支付成交供应商至合同总价的97%作为验收款。

2.3 预留合同总价3%作为质保金，质保期1年，质保期满后无质量问题，甲方支付乙方质保金，质保期间的质保金不计利息。

- 甲方向乙方提交的有关资料及备件

- 1、乙方必须提供给甲方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括本项目报警控制系统图、各增设场所火灾报警平面布置图、设备材料总清单等并提供竣工版的正式图纸6套和正式的电子版图纸（U盘），并且应保证甲方可按竣工版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

- 2、所用元件凡属于消防强制性产品认证范围的必须同步随产品随带该批次产品中国国家强制性产品认证证书及国家消防电子产品质量监督检验中心出具的检验报告在设备、材料到场时一并移交。

- 3、乙方依据《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第6.0.6 要求：不同类型的探测器、手报、模块等现场部件应有不少于设备总数1%的向甲方提供备品。

四、乙方向甲方交付的审核文件

乙方根据技术规范及本项目场所设备特点的实际情况，拟定包括不限于火灾报警控制器（联动型）和火灾探测器的选型、布点、线缆铺设、调试等方面详实的施工组织设计方案、设备及配件进场检查记录、安装质量检查记录、调试记录、竣工图及竣工报告、调试报告等。

五、质量及验收标准

1、本项目所需设备、材料均由乙方组织采购、运输供应。乙方采购、供应的材料、设备应保证质量，符合要求，所有材料、设备 及配件进人施工现场应具有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件,火灾自动报警系统中的强制认证产品还应有认证证书和认证标识。其中国家强制认证产品的名称、型号、规格应与认证证书和检验报告一致。甲方将组织对进场材料进行核查，若因乙方使用假冒伪劣材料造成项目质量问题，乙方除赔偿甲方直接经济损失外，且无条件返修至合格标准。

2、施工过程质量要求标准：按照GB 50166-2019火灾自动报警系统施工及验收标准第2.1质量管理要求进行施工质量把控，按照GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范及GB 50166-2019火灾自动报警系统施工及验收标准要求进行施工，并按规范要求同步做好相应记录。

3、乙方应对项目质量负完全责任，乙方不能因甲方验收合格而推卸应承担的质量责任，甲方应全力配合乙方进行验收工作。其中：

3.1、验收应按《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019表5.0.2所列的检测和验收对象、项目及数量,按前款标准第3章、第4章的规定和附录E中规定的检查内容和方法进行验收，同时，乙方按前款标准附录E的规定填写记录。

3.2、验收时,甲方应对乙方提供的下列资料进行齐全性和符合性检查,并按《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019附录E的规定填写记录，其中验收时需具备：

3.2.1、竣工验收申请报告、竣工图；

3.2.2、施工现场质量管理检查记录；

3.2.3、系统安装过程质量检查记录；

3.2.4、系统部件的现场设置情况记；;

3.2.5、系统调试记录；

3.2.6、系统设备的检验报告、合格证及相关材料。

3.3 、验收依据：谈判文件、报价文件、调试报告及现行国家及行业有关规定，均为验收依据。其中：未列出部分按照以下列主要标准内条款进行验收：

3.3 1、 GB 50016-2014(2018年版) 建筑设计防火规范

3.3 2 、GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范

3.3 3 、GB 50166-2019火灾自动报警系统施工及验收标准

3.3 4 、GB 22134火灾自动报警系统组件兼容性要求

3.3 5 、福建省建筑消防设施检测技术规程

六、双方责任

- 甲方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件，开工前甲对乙方进行施工安全技术交底。

- 甲方按合同约定及时验收货物和支付货款。产品运抵指定交货地点后，甲方应立即派人对产品进行签收，甲方在核对产品时，如发现货物的数量、规格不符，应及时书面通知乙方，以查明产品缺损原因。

- 审核乙方提交的施工组织设计方案，但甲方的审核不视为免除或减轻乙方的责任。

- 乙方责任

- 按照国家、省市或消防行业颁布的现行标准、规范，采购文件和合同要求完成项目施工。

- 乙方在项目施工中应确实贯彻落实甲方安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全设施和劳动工具，根据本项目实际情况制定安全操作规程。

- 乙方应根据甲方通知安排，在接到甲方通知后，48小时内组织人力、物力赶到现场开展工作。

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

2.6、乙方未按期提交(因甲方资料提交不及时或提交不全或者不可抗力等因素导致的除外)调试、检测报告的，由此造成的后果由乙方承担全部责任。

2.7、乙方应全力配合甲方做好新冠疫情防控工作。

3、其它未尽事宜，由甲、乙双方共同商定。

六、双方现场代表

甲方代表：            职务：             电话

乙方代表：            职务：             电话

七、违约责任

1、乙方拒不提供本合同规定的技术服务，工作效果达不到技术标准要求、存在重大失误或不交付合同定的技术服务工作成果，甲方有权解除合同，乙方应返还全部技术服务报酬及占用期间的利息，并交付违约金，违约金为合同额的20%，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应承担赔偿责任。

- 乙方无正当理由，逾期向甲方提供技术服务或逾期交付合同规定的技术服务工作成果的，应按合同金额每日3％支付违约金；逾期30日的，甲方有权终止合同，乙方应返还全部技术服务报酬及占用期间的利息，并支付违约金。违约金为合同额的20％，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍承担责任。

- 违反本合同其他约定，根据《中华人民共和国民典法》及其他法律法规、地方规章承担违约责任。

- 八、知识产权

- 乙方应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由乙方承担。

- 乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

- 九、不可抗力

- 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可在不可抗力影响范围内部分或全部免于承担违约责任。

- 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

十、纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

十一、合同生效

1、合同订立时间：2022年  　月    日

2、合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

3、本合同一式六份，甲方持四份乙方持两份，具有同等的法律效力。

4、本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲 方：厦门海发环保能源股份有限公司       乙 方：

法定代表人：                              法定代表人：

电  话：0592-6807517	电  话：

邮政编码：361028                          邮政编码：

传  真：0592-6807500	传  真：

开户银行：建设银行厦门厦禾支行            开户银行：

帐  号：35101561001052501775              帐  号：

项目负责人：                                项目负责人：

联系电话：0592-6807539                    联系电话：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 配电间等场所增设烟温探测器项目

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：HFHN-XY2022-016C1

- 报价单位：                         （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2022年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件8）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件（见附件9）；

- 施工组织涉及（见附件10）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件11）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件12）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了 配电间等场所增设烟温探测器项目 的谈判文件全部内容，愿意以人民币        的总报价，含    ％增值税专用发票。工期 完全满足谈判文件要求 ，按照谈判文件、施工合同和技术规范等要求承接上述工程的施工和保修任务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，施工及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2

配电间等场所增设烟温探测器项目报价表

| 序号 | 项目 | 规格型号（参考） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 |  | 套 | 32 |  |  |  |
| 2 | 感温探测器 |  | 套 | 32 |  |  |  |
| 3 | 防爆型感烟探测器 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 4 | 防爆型感温探测器 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 5 | KBG电线套管 |  | 米 | 376 |  |  |  |
| 6 | 阻燃PVC电线套管 |  | 米 | 960 |  |  |  |
| 7 | 阻燃电线 |  | 米 | 480 |  |  |  |
| 8 | 阻燃屏蔽电缆 |  | 米 | 1100 |  |  |  |
| 9 | 防火涂料 | 膨胀型 | 升 | 50 |  |  |  |
| 10 | 总线短路隔离器 |  | 套 | 9 |  |  |  |
| 11 | 防爆总线短路隔离器 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 12 | 火灾报警控制器（联动型） |  | 台 | 1 |  |  | 需具备双回路总线 |
| 13 | 系统调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电缆沟盖翻盖 | 人工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 电缆沟盖损坏修复 | 措施费 | 项 | 1 |  |  | 施工过程中电缆沟盖损坏修复 |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、以上报价均含 %增值税专用发票（若税率调整，合同价总价相应调整为不含税价加相应税率）。 2、消防系统调试含探测部件信号显示和传输、消防联动命令的显示和传输。 - 3、以上工程量为预估基础量，乙方应根据甲方的实际及有关规范要求，并参考现场踏勘结果进行报价，乙方应充分考虑招标文件中的遗漏项目，并在投标文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。合同签订后，除甲方提出变更外，不再调整合同金额，乙方须充分考虑该因素，风险包干。本项目为交钥匙工程。项目报价包含设备费、软件费、材料费、安装调试费、人工费、措施费、税费等，并经验收合格后交付给甲方使用的所有一切费用。 - 4、若报价方报价非6%税率，则评审时将统一折算成同一税率进行比价。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                           （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与  配电间等场所增设烟温探测器  项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价方代表为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司 配电间等场所增设烟温探测器项目 的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供采购文件中规定的 配电间等场所增设烟温探测器项目 ，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 报价方需具有消防设施维修、改造业绩，提供消防设施维修、改造承包业绩，提供业绩合同复印件并加盖公章。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第3、4项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其竞价及后续的相应事宜。对采购方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位：   （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称：采购方）开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和竞价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加采购方的建设项目、物资采购活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7 企业能有效识别二维码且加盖单位公章的营业执照复印件

附件8 企业加盖单位公章的相关资质证明文件

附件9 相关业绩证明，提供合同复印件（加盖单位公章）

附件10 项目施工组织方案

致：厦门海发环保能源股份有限公司

根据贵方采购项目的采购公告，我司对该配电间等场所增设烟温探测器项目施工组织计划方案具体如下：

（内容根据谈判文件要求自拟）

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

备注：提供施工方案、施工工期及进度计划、质量保证、应急预案、安全措施、技术措施、组织措施及施工管理队伍班子配备情况（含人员相关证书）等。

附件11  质量保证和售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据谈判文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

- 依据现行的《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收标准》等相关现行技术规范对厦门海发环保能源股份有限公司本项目增设场所进行烟温探测器增设，并接入火灾自动报警系统，依据《建筑消防设施检测技术规程》对本项目进行调试，调试正常后并出具本项目调试检测报告。

- 依据现行的《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收标准》等相关现行技术规范对厦门海发环保能源股份有限公司本项目增设场所进行烟温探测器增设，并接入火灾自动报警系统，依据《建筑消防设施检测技术规程》对本项目进行调试，调试正常后并出具本项目调试检测报告，壹式肆份。

- 在项目现场勘查、施工时，严格遵守国家的法律及采购方的规章制度，并尽量降低现场勘查、施工对采购方生产经营活动产生影响。

服务联系人：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：由报价方填写。

附件12  主要设备和材料清单

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 |  |  |  |
| 2 | 感温探测器 |  |  |  |
| 3 | 防爆型感烟探测器 |  |  |  |
| 4 | 防爆型感温探测器 |  |  |  |
| 5 | KBG电线套管 |  |  |  |
| 6 | 阻燃PVC电线套管 |  |  |  |
| 7 | 阻燃电线 |  |  |  |
| 8 | 阻燃屏蔽电缆 |  |  |  |
| 9 | 防火涂料 |  |  |  |
| 10 | 总线短路隔离器 |  |  |  |
| 11 | 防爆总线短路隔离器 |  |  | 双回路总线 |
| 12 | 火灾报警控制器（联动型） |  |  |  |
| 说明：鉴于现有火灾自动报警系统产品均为海湾安全技术产品，本项目采用主要设备、元件必须保证与现有系统、设备兼容。报价方可直接选用参考的品牌，若自行另选（需说明推荐理由，并证明选用的其他品牌的产品质量不低于以上推荐品牌，且所选的品牌品质（技术标准和质量等级）应当符合采购文件相关产品技术标准要求），否则，其报价文件将被拒绝。 |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：